Экспресс - расчет допустимой токовой нагрузку на участок групповой сети

Постоянный рост электрических нагрузок на групповые и распределительные сети общественных и жилых зданий от дополнительно подключаемых электроприемников без ориентировочного расчета длительной токовой нагрузки приводит, как правило,  к постоянным отключениям участков сети защитными автоматами, возгоранию электрической изоляции оплавлению проводов.     Проведение экспресс-расчета позволит оперативно на месте определить допустимую токовую нагрузку на участок сети при временном перепрофилировании помещений, проведении праздничных мероприятий и др. Для расчета используем следующую формулу: P=U∙I∙cosφ , где P — присоединяемая мощность всех планируемых к одновременному подключению электроприборов (Вт), U — напряжение (В), I – сила тока (А),  cosφ – коэффициент использования мощности - принимаем за единицу.  Выражаем силу тока, как характеристику пропускной способности проводов - отношение присоединяемой мощности, деленное на напряжение: I= P / U .

Приведем пример: рассчитаем  силу тока в однофазной цепи с одновременным подключенными к ней 10  ламп накаливания мощность по 100 Вт каждая, одной микроволновой печью мощностью 1 кВт и 2-киловаттным электрическим чайником. Потребляемую мощность электрических приборов  узнаем из технических паспортов. Общая мощность всех приборов составляет: 10х100+1000+2000=4000 Вт. Напряжение в сети 220 В. Разделив мощность на напряжение получаем 18,2 А. То есть на рассчитываемом нами участке электрической цепи сила тока равна 18,2 А. В соответствии с  таблицей № 1 определяем сечение провода допускающего длительную работу электропроводки.  Для безопасной эксплуатации сети выбираем алюминиевый провод сечение 2,5мм2 или 1,5 мм2  медный. Сравниваем с фактически проложенным или приобретаем для временной прокладки. Естественно, при несовпадении расчетных и табличных значений токов, выбирают провод следующего большего сечения.

Надо также иметь в виду, что  если в одном корпусе две розетки, то это считается как одна точка, если в одном корпусе три или четыре розетки, то это считается как две точки,  если в одном корпусе больше четырех розеток, то это рассматривается как три точки. Другими словами к двухрозеточному корпусу можно подключить не удвоенную нагрузку на 18,2А, а распределить ее на две розетки.

Таблица № 1 (таблицы 1.3.4., 1.3.5. ПУЭ-6 издание)

| Сечение токопроводящей жилы,мм2 (алюминий/медь) | Ток, А, для проводов проложенных открыто | Ток, А, для проводов проложенных скрыто |
| --- | --- | --- |
| 2,5/1,5 | 24/23 | 20/19 |
| 4/2,5 | 32/30 | 28/27 |
| 6/4 | 39/41 | 36/38 |
| 10/8 | 60/62 | 50/54 |

Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области